Противопожарные клапаны

## 1. Область применения

1.1 Противопожарные  клапаны применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

1.2 Противопожарные клапаны не распространяется на системы:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;

б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.

1.3 Противопожарные клапаны используются в помещениях:

а) категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», местных отсосов взрывопожароопасных смесей, а также не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для предотвращения образования горючих отложений.

1.4 Противопожарные клапаны изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента о пожарной безопасности ( Федеральный закон от 22.07.2008 г N 123-ФЗ с  изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г. и N 185-ФЗ от 02.07.2013 г.  И  ГОСТ Р 53301-2009 (Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Методы испытаний на огнестойкость. Вся продукция имеет сертификаты соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 ISO 9001:2008

2. Использование материалов и покупных изделий

2.1 Противопожарные клапаны могут изготавливаться из оцинкованной, углеродистой или нержавеющей стали, а также завод производитель принимает, заказы на нестандартные изделия которые используются в проектах заказчика (требует дополнительного согласования и как следствие, увеличение сроков изготовления и поставки).

2.2 Противопожарные клапаны оснащаются реверсивными приводами Belimo типа BLE или BE , а также устанавливаются электромеханические приводы Belimo с возвратной пружиной типа BLF или BF без терм размыкающего устройства (ТРУ) , а также аналогичные приводы других производителей соответствующие требованиям пожарной безопасности.

3. Эксплуатация

3.1 Эксплуатация противопожарных клапанов должна осуществляться в закрытых помещениях, без прямого воздействия осадков на клапан и без образования конденсата на стенках.

3.2 Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69.

3.3 Клапан могут устанавливать в температурном диапазоне от -30˚С до +40˚С.

## 4. Термины и определения

4.1 Клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях зданий. Имеющее предельные состояния по огнестойкости (характеризуемые потерей плотности и потерей теплоизолирующей способности). Цель установки противопожарного клапана в системах противопожарной вентиляции является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, распространение пожара и продуктов горения, ограничения его последствия.

4.2 Клапан противопожарный отличается в зависимости от эго использования и назначения:

- нормально открытый (НО);

- нормально закрытый  (НЗ);

- двойного  действия    (ДД);

а) (НО) – нормально открытые клапаны предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.

б) (НЗ) –  нормально закрытые клапаны предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции ( в то числе осуществляющей подачу воздуха ), а также могут применятся в качестве клапанов дымоудаления в системах дымоудаления с механическим побуждением.

в) (ДД) – клапаны двойного действия предназначены для перекрытия каналов, шахт и воздуховодов систем вентиляции во время пожара и открываемые после пожара для удаления продуктов горения и ликвидации последствий пожаротушения.

4.3 Клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий предельное состояние по огнестойкости, (характеризуемое только потерей плотности)1, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах.

5. Классификация изделий по огнестойкости

5.1 Противопожарные клапаны изготавливаются в нескольких исполнениях и имеют предельное состояние по огнестойкости ( EI 15 / 30 / 60 / 90 / 120 ) в соответствии с требованиями технического регламента о пожарной безопасности.

5.2 Дымовой клапан изготавливается только прямоугольного исполнения и имеет предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности ( Е90) и является разновидностью нормально закрытых (НЗ).

5.3 Противопожарный клапан двойного действия (ДД) имеет предельное состояние по огнестойкости (ЕI 15) и является разновидностью нормально открытых (НО)

Противопожарные клапаны Огонёк.

Назначение и варианты комплектаций.

Противопожарные клапаны изготавливаются по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально открытые (НО, огнезадерживающие) и нормально закрытые (НЗ). Нормально открытые (НО) клапаны Огонек предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха). Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.  Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной, а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей. Основными особенностями противопожарного клапана ОГОНЁК являются: использование в конструкции клапана прямого корпуса, повышает его аэродинамические характеристики. Для удобства обслуживания привод расположен в легко доступном месте, что позволяет беспрепятственно осуществлять его обслуживание. Толщина металла используемая при изготовлении клапана и технология изготовления клапана гарантирует изделию жёсткость и надёжность. По просьбе  заказчика, фирма производитель принимает заказы на нестандартные изделия. Нестандартные изделия требуют дополнительного согласования и четко сформулированные требования к изделию, время изготовления таких изделий увеличивается.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 15/30/60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 15/30/60/90/120).

Расшифровка обозначения:

Огонек.00(30)   – в режиме (НО) и  (НЗ)  ( EI 30 )

Огонек.01(60)   – в режиме (НО) и  (НЗ)   ( EI 60 )

Огонек.02(90)   – в режиме (НО) и (НЗ)   ( EI 90 )

Огонек.03(120) – в режиме (НО) и (НЗ) ( EI 120 )

Огонек.ДД(15) – в режиме (НО) и  (НЗ)   ( EI 15 )

Противопожарные клапаны Огонек прямоугольного сечения.

Корпус является прямоугольным отрезком воздуховода, имеющий специальное замковое соединение, которое отличается от стандартного замкового соединения используемого в системах  вентиляции, но по своим характеристикам не уступает и не нарушает существующие правила соединения листового металла. Перекрытие корпуса клапана осуществляется путем принудительного вращения заслонки которая представляет собой жесткий металлический каркас, имеющий специальный теплоизолирующий материал который препятствует проникновению и распространению температуры через заслонку, в качестве принудительного движителя выступает электромеханический привод, который подключен к противопожарной сигнализации. Привод клапана оснащен специальным кожухом, который служит защитой от попадания на привод специальных смесей и теплоизолирующей изоляции которые используются при монтаже и установки клапана. Противопожарный клапан имеет два присоединительных фланца, которые гарантируют клапану дополнительную жёсткость и надёжность, а так-же в изделии предусмотрено два смотровых люка которые расположены на противоположных сторонах сечения (А).

Назначение и варианты комплектаций.

Изготавливаются противопожарные клапаны по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально открытые (НО, огнезадерживающие) и нормально закрытые (НЗ). Нормально открытые (НО) клапаны Огонек предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха).

Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.

Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной, а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 15/30/60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 15/30/60/90/120).

Общий вид клапана и габаритные размеры.

1 – Корпус клапана.

2 – Заслонка с термоизоляцией.

3 – Смотровой люк.

4 – Привод в защитном кожухе.

Схемы установки клапана.

В перекрытиях.                                    В вертикальных конструкциях.

А – обслуживаемое помещение.                  1 – противопожарный клапан.

Б – смежное помещение.                              2 – строительная конструкция.

3 – огнезащита.

4 – воздуховод.

Значения коэффициентов местного сопротивления в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода).

Типоразмерный  ряд и значения площади  проходного сечения, м2, клапанов прямоугольного сечения.

Площадь проходного сечения клапанов Огонек.01(02), размеры которых больше максимальных размеров указанных в таблице, расчитываются по формуле:

Масса клапанов канального типа, не более, кг

Х      350         Х1	Х      350        Х1

Противопожарные клапаны серии

Огонёк круглого сечения.

Корпус является отрезком круглого воздуховода,  который имеет замковое соединение по средствам контактной сварки, что гарантирует ему надёжность и жёсткость. В корпусе существует технологическое отверстие, которое выполняет функцию смотрового окна, для проверки работоспособности клапана тогда, когда клапан вмонтирован в систему вентиляции. Противопожарный клапан круглого сечения связывается с системой вентиляции по средствам либо ниппельного соединения, либо по средствам фланцевого соединения. Перекрытие клапана осуществляется путём  принудительного вращения заслонки, которая связанна с электромеханическим приводом. Электромеханический привод установлен на специальной платформе и имеет дополнительный защитный кожух.

Назначение и варианты комплектаций.

Изготавливаются противопожарные клапаны по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально открытые (НО, огнезадерживающие) и нормально закрытые (НЗ). Нормально открытые (НО) клапаны Огонек предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха).

Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.

Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной, а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 15/30/60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 15/30/60/90/120).

Общий вид клапана и габаритные размеры.

1 – Корпус клапаны.

2 – Заслонка с термоизоляцией.

3 – Привод в защитном кожухе.

4 – Смотровой люк.

Значения коэффициентов местного сопротивления  и площади проходного сечения в зависимости от диаметра внутреннего сечения клапана

Масса клапанов круглого сечения (фланцевое соединение), кг

Противопожарные клапаны серии Огонек прямоугольного сечения с минимальным вылетом заслонки.

Корпус является прямоугольным отрезком воздуховода, имеющий специальное замковое соединение, которое отличается от стандартного замкового соединения используемого в системах  вентиляции, но по своим характеристикам не уступает и не нарушает существующие правила соединения листового металла. Перекрытие корпуса клапана осуществляется путем принудительного вращения заслонки. Заслонка клапана состоит из двух каркасов, которые имеют независимое крепление на своей оси, а также теплоизолирующий материал, который гарантирует теплостойкость и эффективность при воздействии температуры на заслонку. В качестве принудительного движителя выступает электромеханический привод. Привод клапана оснащен специальным кожухом, который служит защитой от попадания на привод специальных смесей и теплоизолирующие изоляции которые используются при монтаже и установки клапана. Противопожарный клапан имеет два присоединительных фланца, которые гарантируют клапану дополнительную жёсткость и надёжность, а так-же в изделии предусмотрено два смотровых люка которые расположены на противоположных сторонах сечения (А).

Назначение и варианты комплектаций.

Изготавливаются противопожарные клапаны по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально открытые (НО, огнезадерживающие) и нормально закрытые (НЗ). Нормально открытые (НО) клапаны Огонек предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха).

Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.

Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной, а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 15/30/60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 15/30/60/90/120).

Общий вид клапана и габаритные размеры.

Схемы установки клапана.

В перекрытиях.                                    В вертикальных конструкциях.

А – обслуживаемое помещение.                  1 – противопожарный клапан.

Б – смежное помещение.                              2 – строительная конструкция.

3 – огнезащита.

4 – воздуховод.

Значения коэффициентов местного сопротивления в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода).

Масса клапанов канального типа, не более, кг

Противопожарные клапаны серии Огонек прямоугольного сечения с минимальной шириной корпуса канального исполнения.

Корпус является прямоугольным отрезком воздуховода, имеющий специальное замковое соединение. Перекрытие корпуса клапана осуществляется путем принудительного вращения заслонки, которая является жестким металлическим каркасом, имеющая специальный теплоизолирующий материал внутри себя, который препятствует проникновению и распространению температуры через заслонку. Заслонка приводится в движение по средствам рычага который связан с приводом. В качестве принудительного движителя выступает электромеханический привод. Привод клапана оснащен специальным кожухом, который служит защитой от попадания на привод специальных смесей и теплоизолирующей изоляции, используемой при монтаже и установки клапана. Противопожарный клапан имеет два присоединительных фланца, которые гарантируют клапану дополнительную жёсткость и надёжность.

Назначение и варианты комплектаций.

Изготавливаются противопожарные клапаны по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально открытые (НО, огнезадерживающие) и нормально закрытые (НЗ). Нормально открытые (НО) клапаны Огонек предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха).

Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.

Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной, а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 15/30/60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 15/30/60/90/120).

Общий вид клапана и габаритные размеры.

Схемы установки клапана.

В перекрытиях.                                    В вертикальных конструкциях.

А – обслуживаемое помещение.                  1 – противопожарный клапан.

Б – смежное помещение.                              2 – строительная конструкция.

3 – огнезащита.

4 – воздуховод.

Значения коэффициентов местного сопротивления в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)

Площадь проходного сечения клапанов Огонек.01(02), размеры которых больше максимальных размеров указанных в таблице, расчитываются по формуле:

Масса клапанов, не более, кг

Противопожарные клапаны серии Огонек прямоугольного сечения с минимальной шириной корпуса стенового исполнения.

Корпус является прямоугольным отрезком воздуховода, имеющий специальное замковое соединение и присоединительный фланец. Перекрытие корпуса клапана осуществляется путем принудительного вращения заслонки, которая является жестким металлическим каркасом, имеющая специальный теплоизолирующий материал внутри себя, являющейся преградой для  проникновения и распространению температуры и продуктов горения через заслонку. Заслонка приводится в движение по средствам рычага, который связан с приводом. В качестве принудительного движителя выступает электромеханический привод. Привод клапана расположен внутри клапана..

Назначение и варианты комплектаций.

Изготавливаются противопожарные клапаны по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально закрытые (НЗ). Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха).

Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.

Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной, а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 30/60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 30/60/90/120).

Общий вид клапана и габаритные размеры.

1 – декоративная решетка.

2 – корпус клапана.

3 – ось.

4 – заслонка с термоизоляцией.

5 – привод.

Противопожарный клапан Огонёк стенового исполнения имеет ограничение в режиме работы огнезадерживающего клапана (EI 15). Декоративная решетка выпускается с горизонтальным и вертикальным расположением жалюзийных отверстий.

Значения коэффициентов местного сопротивления в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода)

Площадь проходного сечения клапанов Огонек.01(02), размеры которых больше максимальных размеров указанных в таблице, расчитываются по формуле:

Масса клапанов, не более, кг

Противопожарные клапаны серии Огонек -Л "лифтового исполнения"прямоугольного сечения с минимальной шириной корпуса и вылета заслонки.

Корпус является  прямоугольным отрезком воздуховода, имеющий специальное замковое соединение и присоединительный фланец. Перекрытие корпуса клапана осуществляется путем принудительного вращения заслонки, которая является жестким металлическим каркасом, имеющая специальный теплоизолирующий материал внутри себя, являющейся преградой для  проникновения и распространению температуры и продуктов горения через заслонку. Заслонка приводится в движение по средствам рычага, который связан с приводом. В качестве принудительного движителя выступает электромеханический привод. Привод клапана расположен внутри клапана и защищен специальным кожухом.

Назначение и варианты комплектаций.

Изготавливаются противопожарные клапаны по своему функциональному назначению в двух исполнениях – нормально открытые (НО, огнезадерживающие) и нормально закрытые (НЗ). Нормально открытые (НО) клапаны Огонек предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. Нормально закрытые (НЗ) клапаны Огонек предназначены для систем механической приточно-вытяжной противодымной вентиляции (в том числе компенсирующей подачи воздуха).

Климатическое исполнение клапана – УЗ по ГОСТ 15150-69. Клапан может устанавливаться в температурном диапазоне от -30 ˚С до +40 ˚С. Противопожарный клапан сохраняет свою работоспособность не в зависимости от его пространственной ориентации. Клапаны не подлежат установке в помещениях категории А и Б и взрывоопасных зонах.

Противопожарные клапаны изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали или из нержавеющей стали (по требованию заказчика). Изделие оснащается электромеханическим приводом Belimo с возвратной пружиной а также по требованию может оснащаться аналогичными приводами других производителей.

Предел огнестойкости противопожарного клапана Огонек-Л.

- в режиме нормально открытого (НО): (EI 60/90/120).

- в режиме нормально закрытого (НЗ):  (EI 60/90/120).

Общий вид клапана и габаритные размеры.

1 – Корпус клапана.

2 – Заслонка.

3 – Защитный   кожух внутри которого расположен привод.

Особенностью клапана является отсутствие вылета заслонки что обеспечивает его универсальность. Этот клапан предназначен для установки в лифтовых шахтах или в тех случаях когда требованием технических условий вылет заслонки не допускается.

Значения коэффициентов местного сопротивления и размерный ряд выпускаемых изделий.

| В\А | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,020 | 0,029 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 0,061 | 0,070 | 0,078 | 0,086 |  |  |  |  |  |
| 300 | 0,027 | 0,037 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,080 | 0,091 | 0,101 | 0,122 | 0,123 | 0,134 |  |  |  |
| 350 |  | 0,046 | 0,059 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,112 | 0,125 | 0,138 | 0,152 | 0,165 | 0,17 | 0,2 |  |
| 400 |  |  | 0,070 | 0,086 | 0,102 | 0,117 | 0,133 | 0,149 | 0,165 | 0,180 | 0,196 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
| 450 |  |  |  | 0,092 | 0,109 | 0,126 | 0,142 | 0,159 | 0,176 | 0,193 | 0,210 | 0,22 | 0,24 | 0,26 |

Структура обозначения клапанов Огонек.01(02) при заказе и в документации

Огонек.01(02) - ..... - ...   ... х ...- .... - ... - ... - ....

Огонек.01-НО-К-500х500-BLF(220)-BLF(220)-СН-Г-К- клапан Огонек.01 с пределом огнестойкости 60 мин., противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), канального типа , с размерами внутреннего сечения 500х500 мм с электромеханическим приводом на 220В, расположенным с наружи клапана , для установки в горизонтальной плоскости с клеммной колодкой.

Огонек.02-НЗ-С-700х700-BLE(24)-ВН-В-Н-клапан Огонек.02 с пределом огнестойкости 90 мин., противопожарный нормально закрытый , стенового типа , с установочными размерами 700х700 мм, с реверсивным приводом на 24 В расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости , без клеммной колодки.

*Для лифтового исполнения в названии добавляется буква Л

пример: Огонек-Л.02-НЗ-С-700х700-BLE(24)-ВН-В-Н-клапан "лифтового исполнения" Огонек-Л.02 с пределом огнестойкости 90 мин., противопожарный нормально закрытый , стенового типа , с установочными размерами 700х700 мм, с реверсивным приводом на 24 В расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости , без клеммной колодки.

Структура обозначения клапанов Огонек.03при заказе и в документации

Огонек.03-.... - ....   ... х ...  - .... -  ...  - ... -  ....

Огонек.01-НО-К-500х500-BLF(220)-BLF(220)-СН-Г-К- клапан Огонек.03 с пределом огнестойкости 120 мин., противопожарный нормально открытый (огнезадерживающий), канального типа , с размерами внутреннего сечения 500х500 мм с электромеханическим приводом на 220В, расположенным с наружи клапана , для установки в горизонтальной плоскости с клеммной колодкой.

Огонек.02-НЗ-С-700х700-BLE(24)-ВН-В-Н-клапан Огонек.03 с пределом огнестойкости 120 мин., противопожарный нормально закрытый , стенового типа , с установочными размерами 700х700 мм, с реверсивным приводом на 24 В расположенным внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости , без клеммной колодки.

Клапан противодымной вентиляции Дымок 01

Клапаны Дымок 01 предназначены для применения в системах вытяжной и приточной противодымной вентиляций зданий и сооружений различного назначения. В соответствии с нормативными требованиями клапаны Дымок 01  применяются в качестве дымовых. Клапаны Дымок 01 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожаробезопасности.

Клапаны Дымок 01 соответствуют техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Клапаны Дымок 01 стенового типа выпускаются с одним присоединительным фланцем и внутренним расположением привода, а так же канального типа с двумя присоединительными фланцами с внутренним и внешним расположением привода. Корпус и створка клапана Дымок 01 изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали.

Для удобства обслуживания привод расположен в легко доступном месте, что позволяет беспрепятственно осуществлять его обслуживание. Толщина металла используемая при изготовлении клапана и технология изготовления клапана гарантирует изделию жёсткость и надёжность.

Клапаны Дымок 01 устанавливаются внутри помещений с температурой окружающей среды от -30 до +40  ̊С при исключении прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги. Климатическое исполнение клапанов У3. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной и не содержать в себе агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, электроизоляцию, лакокрасочные покрытия.  Предел огнестойкости в режиме нормально закрытого (НЗ): ( E/90).

По просьбе  заказчика, фирма производитель принимает заказы на нестандартные изделия. Нестандартные изделия требуют дополнительного согласования и четко сформулированные требования к изделию, время изготовления таких изделий увеличивается.

Типы приводов используемых на клапане Дымок 01:

- реверсивный привод BELIMO (BE или BLE), или же аналогичные привода других производителей;

- электромеханический привод BELIMO (BF или BLF), или же аналогичные привода других производителей;

- электромагнитный привод.

Характеристики и схемы установки клапана Дымок 01 стенового типа

Клапан противодымной вентиляции Дымок 01-С предназначен для установки в проёмах ограждающих конструкций, поэтому выпускается только в стеновом исполнении и имеет специальный фланец для крепления его к стене. Корпус клапана имеет минимальную ширину и не выходит за габариты проема. Заслонка клапана имеет специальные уплотнительные кромки, которые параллельно выполняют функцию рёбер жёсткости и гарантируют повышенную надёжность и эффективность.  Внутри клапан, оснащен специальными уплотнительными элементами, которые гарантируют клапану герметичность и усиливают его прочностные характеристики. Клапан Дымок 01-С имеет декоративную решетку.

| Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов Дымок01 стенового типа, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0.10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
| 300 |  | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 |
| 400 |  |  | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,49 |
| 500 |  |  |  | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 |
| 600 |  |  |  |  | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 |
| 700 |  |  |  |  |  | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,92 |
| 800 |  |  |  |  |  |  | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,06 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | 1,03 | 1,12 | 1,20 |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,34 |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,49 |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 | 1,40 | 1,51 | 1,63 |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,65 | 1,77 |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 | 1,91 |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 |
| 1 Створка 2 Створки 3 Створки Капаны Дымок 01(02)-С: 1 Привод 2 Привода 3 Привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проходного сечения клапанов Дымок01(02)-С, размеры которых больше указанных в таблице рассчитываются по формуле: Fкл=A-60·B-70106,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Масса клапанов Дымок01 стенового типа, не более кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 11,2 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 23,5 | 24,5 |
| 300 |  | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24.0 |
| 400 |  |  | 12,0 | 13,5 | 15.0 | 16,4 | 18,0 | 19,5 | 20,8 | 22,2 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| 500 |  |  |  | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 |
| 600 |  |  |  |  | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 |
| 700 |  |  |  |  |  | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 41,0 | 43,0 |
| 800 |  |  |  |  |  |  | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 | 35,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.0 | 62,0 | 66,0 |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,0 | 68,0 |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |

| Значение коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления через клапан |  |
| --- | --- |
| Боковой вход в воздуховод через клапан с декоративной решеткой |  |
|  | ζкл=1,80 |
| Боковой вход в воздуховод с декоративной решеткой |  |
|  | ζкл=3,50 |
| Торцевой вход в воздуховод через клапан без декоративной решетки |  |
|  | ζкл=1,07 |
| Торцевой вход в воздуховод через клапан с декоративной решеткой |  |
|  | ζкл=2,70 |
| ζкл - коэффициент местного сопротивления, относящиеся к скорости в проходном сечении клапана Vкл; Fкл – площадь проходного сечения клапана, м2; Fв – площадь внутреннего сечения воздуховода, м2; А, В – установочные размеры клапана, мм. При торцевом выходе воздуха через клапан Дымок01 табличные значения следует умножать на коэффициент 1,35. |  |
| Подсос воздуха через неплотности закрытых клапанов Дымок01 рассчитывается по формуле: Gкл=FклΔPклSкл,кг/с где ΔPкл – перепад давления на закрытом клапане, Па; Sкл – удельное сопротивление воздухопроницанию клапана, м3/кг, принимаемое равным: Sкл=11000м3кг. |  |

Характеристики и схемы установки клапана Дымок01 канального типа.

Противопожарный клапан серии Дымок01-К предназначен для установки в вентиляционных системах, поэтому выпускается только в канальном исполнении и имеет специальный фланец для крепления его к воздуховоду. Корпус клапана имеет минимальную ширину. Заслонка клапана имеет специальные уплотнительные кромки, которые параллельно выполняют функцию рёбер жёсткости и гарантируют повышенную надёжность и эффективность.  Внутри клапан, оснащен специальными уплотнительными элементами, которые гарантируют клапану герметичность и усиливают его прочностные характеристики. Клапан Дымок01-К  может выпускаться с декоративной решеткой.

| Масса клапанов Дымок01 канального типа, не более кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,3 | 11,2 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 23,5 | 24,5 |
| 300 |  | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24.0 |
| 400 |  |  | 12,0 | 13,5 | 15.0 | 16,4 | 18,0 | 19,5 | 20,8 | 22,2 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| 500 |  |  |  | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 |
| 600 |  |  |  |  | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 |
| 700 |  |  |  |  |  | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 | 33,0 | 41,0 | 43,0 |
| 800 |  |  |  |  |  |  | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  | 33,0 | 35,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.0 | 62,0 | 66,0 |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,0 | 68,0 |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |

| Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов Дымок01 канального типа, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 250 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0.13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| 300 |  | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
| 400 |  |  | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,54 |
| 500 |  |  |  | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,69 |
| 600 |  |  |  |  | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,83 |
| 700 |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,98 |
| 800 |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 1,03 | 1,11 |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,25 |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,39 |
| 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,22 | 1,32 | 1,43 | 1,54 |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 1,66 | 1,79 |
| 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 1,93 |
| 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
| 1 Створка 2 Створки 3 Створки Капаны Дымок 01(02)-К: 1 Привод 2 Привода 3 Привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проходного сечения клапанов Дымок01(02)-К, размеры которых больше указанных в таблице рассчитываются по формуле: Fкл=A-30·B-70106,м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение коэффициентов местного сопротивления ζB клапанов Дымок01 канального типа, в зависимости от размера B. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800. ζB; 0,97; 0,94; 0,8; 0,72; 0,65; 0,60; 0,56; 0,54; 0,52; 0,50; 0,49; 0,48. Значения коэффициентов ζB ,отнесены к скорости во внутреннем сечении воздуховода FB=A·B, м3, Указанные в таблице значения получены экспериментальным путем и соответствуют случаю, когда к фланцам клапана с двух сторон присоединены воздуховоды одинакового сечения и поток воздуха движется по направлению открытия клапана. При движении потока воздуха в обратном направлении значение ζB следует умножать на поправочный коэффициент 1,25. |

| Вылет створки за габариты клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мм | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| X, мм | 140 | 190 | 290 | 340 | 390 | 490 | 590 | 290 | 340 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 |

| Структура обозначения клапанов Дымок.01 при заказе и в документаций |  |
| --- | --- |
| Дымок.01-…-…х…-…-…-…-…-… |  |
|  | Наименование клапана |
|  | Тип клапана: С – клапан стенового типа; К – клапан канального типа. |
|  | Размеры клапана: - установочные размеры АхВ, мм, для клапана стенового типа (А≥В); - внутренние размеры поперечного сечения воздуховода, мм, для клапана канального типа (А≥В). |
|  | Тип электропривода: ЭМ(220), ЭМ(24) – электромагнитный привод; BE(220/24), BLE(220/24) – реверсивный привод; BF(220/24), BLF(220/24) – электромеханический привод с возвратной пружиной. |
|  | Размещение привода: ВН – внутри клапана; СН – снаружи клапана. |
|  | Плоскость установки клапана: Г – горизонтальная ( перекрытие, подвесной потолок); В – вертикальная (стена, перегородка). |
|  | Наличие клеммной колодки: К – да; Н – нет. |
|  | Наличие декоративной решетки: Р – да; Н – нет. |

Примеры заказов

Дымок.01-С-600x400-ЭМ(220)-ВН-В-К-Р Клапан Дымок.01 стенового типа, с электромагнитным приводом на 220В внутри клапана, для установки в вертикальной плоскости, с клеммной колодкой, с декоративной решеткой.

Дымок.01-К-500х500-BLE(24)-ВН-Г-Н-Н Клапан Дымок.01 канального типа, 500х500, с электроприводом BLE на 24В внутри клапана, для установки в горизонтальной плоскости, без клеммной колодки, без декоративной решетки.

Противопожарные клапаны серии Огонёк. МС прямоугольного сечения.

Клапан стандартного (канального, т.е. с подсоединением воздуховода хотя бы с одной стороны) исполнения состоит из корпуса прямоугольной формы, заслонки и привода, расположенного снаружи корпуса. Корпус изготавливается из оцинкованной стали и конструктивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 320 мм, с подсоединяемыми фланцами, изготовленными  из стандартных шин и уголков. Заслонка коробчатого типа изготавливается из оцинкованной стали и набивается внутри огнестойким теплоизолирующим материалом.

Воздухозаборные клапаны Огонёк–МС предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях приточно-вытяжных каналов систем как общеобменной, так и противодымной вентиляции  и могут устанавливаться в проеме наружной стены здания или сооружения. Температура с наружной стороны от - 60 С до +50 С.

Температура в помещении от-30ºС (без дополнительного обогрева привода) до +50 С, относительная влажность до 90%.
Клапан необходимо защищать от попадания во внутрь воды и снега.
Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА Огонёк-МС-АхВ

1. Корпус; 2. Заслонка; 3. Привод;

А - типоразмер клапана вдоль оси вращения заслонки, мм
В - типоразмер клапана перпендикулярно оси, мм.
Типоразмер клапана равен типоразмеруподсоединяемого воздуховода.

ВЫЛЕТ ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ

| В | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 0 | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 |
| в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |

Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов стенового   типа с электромагнитным приводом

| В А | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 0.020 | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 0.025 | 0.037 | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0.031 | 0.045 | 0.059 | 0.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 0.037 | 0.053 | 0.069 | 0.086 | 0.102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 0.043 | 0.061 | 0.080 | 0.099 | 0.118 | 0.136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 0.048 | 0.070 | 0.091 | 0.112 | 0.133 | 0.155 | 0.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0.054 | 0.078 | 0.102 | 0.126 | 0.149 | 0.173 | 0.196 | 0.220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 0.060 | 0.086 | 0.112 | 0.139 | 0.165 | 0.191 | 0.217 | 0.244 | 0.270 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 0.066 | 0.094 | 0.123 | 0.152 | 0.181 | 0.209 | 0.238 | 0.267 | 0.296 | 0.324 |  |  |  |  |  |
| 650 | 0.071 | 0.103 | 0.134 | 0.165 | 0.196 | 0.228 | 0.259 | 0.290 | 0.321 | 0.353 | 0.384 |  |  |  |  |
| 700 | 0.077 | 0.113 | 0.145 | 0.179 | 0.212 | 0.246 | 0.280 | 0.313 | 0.347 | 0.381 | 0.415 | 0.448 |  |  |  |
| 750 | 0.083 | 0.119 | 0.155 | 0.192 | 0.228 | 0.264 | 0.300 | 0.337 | 0.373 | 0.409 | 0.445 | 0.482 |  |  |  |
| 800 | 0.089 | 0.127 | 0.166 | 0.205 | 0.244 | 0.282 | 0.321 | 0.360 | 0.399 | 0.437 | 0.476 | 0.515 | 0.592 |  |  |
| 850 | 0.094 | 0.136 | 0.177 | 0.219 | 0.259 | 0.301 | 0.342 | 0.383 | 0.428 | 0.466 | 0.507 | 0.548 | 0.631 |  |  |
| 900 | 0.100 | 0.144 | 0.188 | 0.232 | 0.275 | 0.319 | 0.363 | 0.408 | 0.450 | 0.494 | 0.538 | 0.581 | 0.669 | 0.756 |  |
| 950 | 0.106 | 0.152 | 0.198 | 0.245 | 0.291 | 0.337 | 0.383 | 0.430 | 0.476 | 0.522 | 0.568 | 0.615 | 0.707 | 0.800 |  |
| 1000 | 0.112 | 0.160 | 0.209 | 0.258 | 0.307 | 0.355 | 0.404 | 0.453 | 0.502 | 0.550 | 0.599 | 0.648 | 0.745 | 0.843 | 0.940 |

Установка клапана в проёме стены.

1. Клапан Огонёк-МС; 2. Наружная стена помещения; 3. Решетка жалюзийного типа;
4. Теплоизоляция; 5. Воздуховод, компенсирующий вылет заслонки за пределы корпуса.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛАПАНОВ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ

| Типоразмер АхВ, мм | 500х600 | 600х800 | 600х1000 | 1200х1000 | 1600х1000 | 1800х1000 | 2400х1000 | 1600х800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разм. проема (А+80)х(В+80) | 580х680 | 680х880 | 680х1080 | 1280х1080 | 1680х1080 | 1880х1080 | 2480х1080 | 1680х880 |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ.

В качестве привода используется 2-х позиционный электропривод реверсивный ВЕ230 (ВЕ24) или с возвратной пружиной ВF230 (BF24) производства фирмы BELIMO (Швейцария).
В схеме подключения вентиляции необходимо предусмотреть включение вентилятора после открытия клапана.
Закрытие клапана производить после отключения вентилятора.

| Пример электрической схемы подключения с электромеханическим приводом с возвратной пружиной | Пример электрической схемы подключения с реверсивным электромеханическим приводом без возвратной пружины |
| --- | --- |

ЭМП – электромеханический привод; Л1, Л2, Л3 – лампы световой сигнализации; Тд -  тумблер дистанционного управления; ППК – прибор приемно-контрольный

Схемы подключения электроприводов

ГЛАВА 3. ПРИВОДЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД

Общие сведения                                                     Назначение

► Степень защиты IP 10 по ГОСТ 1749487;              ► Устанавливаются на дымовых клапанах

► Класс защиты I по ГОСТ 12.2007.075;                        (дымоудаления)

Режим работы привода – кратковременный по ГОСТ 183-74.

Вид климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Основные технические характеристики

| Напряжение питания, В | 220 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, не более, А | 1 |
| Тяговое усилие на якорь, кг | 10 |
| Продолжительность включения | кратковременное |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 220 |
| Ход якоря, мм | 10 |
| Масса, не более, кг | 1,9 |

Электрическая схема подключения

Габаритные и присоединительные размеры

ПРИВОД ПРУЖИННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ

Общие сведения                                                  Назначение

► Имеется два микропереключателя               ► Устанавливаются на огнезадерживающих и

для сигнализации конечных положений            дымовых клапанах.

заслонки;

► Устанавливается на вал колена с

помощью универсального крепежного

хомута.

На огнезадерживающих клапанах устанавливается привод пружинный с электромагнитом и тепловым замком.

На дымовых клапанах устанавливается привод пружинный с электромагнитом и без теплового замка.

Электрическая схема подключения

Габаритные и присоединительные размеры

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ BELIMO

Назначение

► Устанавливаются на огнезадерживающих и  дымовых клапанах;

► Модификации двухпозиционных приводов BELIMO:

BLF 230 (24); BLF 230 (24) – T; BF 230 (24); BF 230 (24) – T.

Общие сведения

Управляющим сигналом на срабатывание клапана с приводом BELIMO является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина переводит заслонку в рабочее (защитное) положение.  При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность.

Основные технические характеристики

| Технические данные | BLF 24 (T) | BLF 230 (T) | BF 24 (T) | BF 230 (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение (~ 50/60Гц), В. | 24 | 230 | 24 | 230 |
| Расчетная мощность, ВА. | 7 | 7 | 10 | 12,5 |
| Потребляемая мощность, Вт: - при движении - при удержании | 5 2,5 | 5 3 | 7 8 | 2 3 |
| Класс защиты | III | II | III | II |
| Степень защиты корпуса | IР 54 |  |  |  |
| Угол поворота | Макс. 950 (включая 50 предварительного взвода пружины на заводе изготовителе) |  |  |  |
| Вращение клапана | Через передающее звено 12 мм (возможно 8 – 10 мм с адаптером) |  |  |  |
| Минимальный крутящий момент, Нм: - двигателя (при ном. напряжении) - пружины | 4 4 | 4 4 | 18 12 | 18 12 |
| Время поворота, с: - двигателя (при ном. напряжении) - пружины, макс., при -300 С | 40…75 | 40…75 | 140 | 140 |
|  | 60 |  |  |  |
| Направление поворота | Выбирается установкой L / R |  |  |  |
| Индикация положения | Механический указатель |  |  |  |
| Температура окружающей среды, 0С | -30…+50 |  |  |  |
| Масса, кг | 1,54 | 1,68 | 2,80 | 3,10 |

Электрическая схема подключения

Габаритные и присоединительные размеры

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СИНХРОННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

КОНДЕНСАТОРНЫЕ ДСРК

Общие сведения                                                 Назначение

► Имеется два микропереключателя                ► Устанавливаются на огнезадерживающих и

для сигнализации конечных положений            дымовых клапанах.

заслонки;

► С встроенным редуктором;

► Устанавливается на вал клапана  с

помощью универсального крепежного

хомута.

► Ручное управление заслонкой с помощью

кнопки (открыть / закрыть);

Условия эксплуатации

Режим работы электроприводов по ГОСТ 183-74 продолжительный (S1) или повторно-кратковременный с продолжительностью включения (ПВ) 60% и частотой включения в час до 30, для двигателей с редуктором.

Основные технические характеристики

| Технические данные | ДСРК-8-0,5 | ДСРК-20-0,2 | ДСРК-30-0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение (~ 50Гц), В. | 220 |  |  |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| Номинальный вращающий момент, Ном (кг / см) | 8 (80) | 20 (200) | 30 (300) |
| Потребляемая мощность, Вт. | 22 |  |  |
| Угол поворота | 920 |  |  |
| Время одного цикла | 30II | 1I 15 II | 2I 30 II |
| Техобслуживание | Не требуется |  |  |
| Масса, не более, кг. | 1,7 |  |  |

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СИНХРОННЫЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

КОНДЕНСАТОРНЫЕ ДСРК

Электрическая схема подключения

Габаритные и присоединительные размеры

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ F 230

Общие сведения                                                 Назначение

► Имеется два микропереключателя               ► Устанавливаются на огнезадерживающих и

для сигнализации конечных положений            дымовых клапанах.

заслонки;

► Устанавливается на вал заслонки с

помощью универсального крепежного

хомута.

При включении привод устанавливает заслонку в рабочее положение и одновременно взводит возвратную пружину. При отключении напряжения энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение.

Условия эксплуатации

Режим работы электроприводов по ГОСТ 183-74 - продолжительный (S1).

Срок службы ~ 60 000 поворотов.

Основные технические характеристики

| Номинальное напряжение (~ 50Гц), В. | 220 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт: - при движении - при удержании | 40 10 |
| Класс защиты (по ГОСТ 12.2.007.0-75) | II (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса | IP 54 по ГОСТ 17494-87 |
| Соединительный кабель: - двигателя - концевого переключателя ПМ-29 (2 шт.) | 0,5 м; 2 х 0,75 мм2 0,5 м; 3 х 0,75 мм2 |
| Точки переключения | 100; 850 |
| Направление поворота L / R | Выбирается установкой |
| Угол поворота | 950 |
| Температура эксплуатации, 0С | +1…+40 |
| Максимальное время поворота, с: - двигателя - пружины | 60 20 |
| Крутящий момент, Нм: - двигателя - пружины | 77 |
| Техобслуживание | Не требуется |
| Масса, не более, кг | 3,3 |

Электрическая схема подключения

Габаритные и присоединительные размеры

Потеря целостности (E);

Потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности   конструкции до предельных значений (I);

(Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Ст. 35 п.2.)