ВКР ДУ

Вентиляторы крышные радиальные

с выходом потока в стороны

для систем дымоудаления при пожаре

ТУ 4861-001-66133139-2010

Общие сведения

- конструкция, оптимизированная для удобства эксплуатации;

- назад загнутые лопатки;

- количество лопаток – 13 (№№ 3,55…9) или 12 (№№ 10…12,5);

- сварной корпус;

- кожух из оцинкованной стали

Система обозначений

| ВКР- |  | ааа ДУ ббб/ввв ТУ |
| --- | --- | --- |
| ВКР |  | - обозначение типа вентилятора (Вентилятор Крышный Радиальный) |
| ааа |  | - номер вентилятора по ГОСТ 10616 |
| ДУ |  | - назначение вентилятора: |
|  |  | для систем дымоудаления при пожаре до 2 часов до 600С |
| ббб/ввв |  | - электродвигатель: установочная мощность, кВт / частота вращения, мин-1 |
| ТУ |  | - номер технических условий на вентиляторы |

Применение

- системы дымоудаления при пожаре согласно СП 7.13130.2013 кондиционирования воздуха

Типоразмерный ряд

Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 12 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочих колес, мм: 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250.

Назначение вентиляторов

- дымоудаления огнестойкостью до 2 часов до 600 (С

Условия эксплуатации

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды:

- -45 до +40 °С для умеренного климата,

- -60 до +40 °С для умеренного и холодного климата,

- -10 до +45 °С для тропического климата;

- среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

В обычных условиях перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых, липких и волокнистых веществ, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха и иметь содержание пыли не более 0,1г/м³.

Технические характеристики ВКР 3,55ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-3.55ДУ | 0,95Дн | 1300 | 0,18 | 0,73 | 23 |
| 2 | ВКР-3.55ДУ | 1,0Дн | 1400 | 0,25 | 0,79 | 24.4 |
| 3 | ВКР-3.55ДУ | 1,05Дн | 1400 | 0,37 | 1,12 | 25.1 |
| 4 | ВКР-3.55ДУ | 0,95Дн | 2840 | 1,5 | 3,4 | 33.8 |
| 5 | ВКР-3.55ДУ | 1,0Дн | 2840 | 2,2 | 4,8 | 38 |
| 6 | ВКР-3.55ДУ | 1.05Дн | 2850 | 3,0 | 6,2 | 42 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 400 | Поддон П-4 | Клапан обратный КЛ 400 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 3.55ДУ | 450 | 595 | 630 | 11,3 | 650 | М6 | 35 | 8 | 430 |

Технические характеристики ВКР 4 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-4ДУ | 1,05Дн | 910 | 0,25 | 0,94 | 36 |
| 2 | ВКР-4ДУ | 1,0Дн | 1390 | 0,55 | 1,67 | 38 |
| 3 | ВКР-4 ДУ | 1,05Дн | 1390 | 0,75 | 2,18 | 40 |
| 4 | ВКР-4 ДУ | 1,0Дн | 2850 | 4,0 | 8,1 | 62.5 |
| 5 | ВКР-4 ДУ | 1,05Дн | 2880 | 5,5 | 11,0 | 66.5 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 400 | Поддон П-4 | Клапан обратный КЛ 400 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 4 ДУ | 450 | 595 | 690 | 11,3 | 650 | М6 | 35 | 8 | 430 |

Технические характеристики ВКР 4,5 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-4.5 ДУ | 0,9Дн | 1390 | 0,55 | 1,67 | 51,5 |
| 2 | ВКР-4.5 ДУ | 0,95Дн | 1390 | 0,75 | 2,18 | 53,5 |
| 3 | ВКР-4.5 ДУ | 1,0Дн | 1400 | 1,1 | 2,9 | 58,1 |
| 4 | ВКР-4.5 ДУ | 0,95Дн | 2880 | 5,5 | 11 | 78,9 |
| 5 | ВКР-4.5 ДУ | 1,0Дн | 2890 | 7,5 | 15,07 | 87,4 |
| 6 | ВКР-4.5 ДУ | 1,05Дн | 2950 | 11 | 21,1 | 116,5 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 500 | Поддон П-5 | Клапан обратный КЛ 500 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 4.5 ДУ | 535 | 665 | 800 | 11,3 | 700 | М6 | 40 | 8 | 530 |

Технические характеристики ВКР 5 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-5 ДУ | 1,0Дн | 920 | 0,55 | 1,73 | 63,5 |
| 2 | ВКР-5 ДУ | 1,05Дн | 910 | 0,75 | 2,3 | 66,7 |
| 3 | ВКР-5 ДУ | 0,95Дн | 1400 | 1,1 | 2,9 | 66,7 |
| 4 | ВКР-5 ДУ | 1,0Дн | 1400 | 1,5 | 3,7 | 69 |
| 5 | ВКР-5 ДУ | 1,05Дн | 1410 | 2,2 | 5,3 | 84 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 500 | Поддон П-5 | Клапан обратный КЛ 500 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 5 ДУ | 535 | 665 | 750 | 11,3 | 700 | М6 | 40 | 8 | 530 |

Технические характеристики ВКР 5,6 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-5.6 ДУ | 0,95Дн | 920 | 0,55 | 1,73 | 89,1 |
| 2 | ВКР-5.6 ДУ | 1,0Дн | 910 | 0,75 | 2,3 | 93,5 |
| 3 | ВКР-5.6 ДУ | 1,05Дн | 910 | 1,1 | 3,2 | 97,3 |
| 4 | ВКР-5.6 ДУ | 0,95Дн | 1410 | 2,2 | 5,3 | 110,8 |
| 5 | ВКР-5.6 ДУ | 1,0Дн | 1410 | 3 | 6,8 | 112 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 630 | Поддон П-6 | Клапан обратный КЛ 630 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 5.6 ДУ | 750 | 940 | 900 | 13,3 | 950 | М8 | 40 | 8 | 660 |

Технические характеристики ВКР 6,3 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-6.3 ДУ | 0,95Дн | 910 | 1,1 | 3,2 | 101 |
| 2 | ВКР-6.3 ДУ | 1,0Дн | 920 | 1,5 | 4,1 | 106 |
| 3 | ВКР-6.3 ДУ | 1,05Дн | 920 | 2,2 | 5,6 | 114 |
| 4 | ВКР-6.3 ДУ | 0,95Дн | 1420 | 4 | 8,8 | 118 |
| 5 | ВКР-6.3 ДУ | 1,0Дн | 1450 | 5,5 | 11,7 | 148,5 |
| 6 | ВКР-6.3 ДУ | 1,05Дн | 1440 | 7,5 | 15,6 | 156,5 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 630 | Поддон П-6 | Клапан обратный КЛ 630 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 6.3 ДУ | 750 | 940 | 900 | 13,3 | 950 | М8 | 40 | 8 | 660 |

Технические характеристики ВКР 7,1 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-7.1 ДУ | 1,0Дн | 700 | 1,1 | 3,0 | 167,5 |
| 2 | ВКР-7.1 ДУ | 0,95Дн | 920 | 2,2 | 5,6 | 174,5 |
| 3 | ВКР-7.1 ДУ | 1,0Дн | 940 | 3 | 7,3 | 189,5 |
| 4 | ВКР-7.1 ДУ | 1,05Дн | 940 | 4 | 9,6 | 193 |
| 5 | ВКР-7.1 ДУ | 0,95Дн | 1440 | 7,5 | 15,6 | 216 |
| 6 | ВКР-7.1 ДУ | 1,0Дн | 1460 | 11 | 21,5 | 226 |
| 7 | ВКР-7.1 ДУ | 1,05Дн | 1460 | 15 | 30,1 | 276 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 710 | Поддон П-7 | Клапан обратный КЛ 710 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 7.1 ДУ | 840 | 1010 | 1030 | 13,3 | 1025 | М8 | 50 | 8 | 750 |

Технические характеристики ВКР 8 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-8 ДУ | 1,0Дн | 720 | 2,2 | 6,2 | 225 |
| 2 | ВКР-8 ДУ | 0,95Дн | 940 | 4 | 9,6 | 232 |
| 3 | ВКР-8 ДУ | 1,0Дн | 960 | 5,5 | 12,9 | 251 |
| 4 | ВКР-8 ДУ | 1,05Дн | 960 | 7,5 | 16,5 | 268 |
| 5 | ВКР-8 ДУ | 0,95Дн | 1460 | 11 | 21,5 | 265 |
| 6 | ВКР-8 ДУ | 1,0Дн | 1460 | 15 | 30,1 | 315 |
| 7 | ВКР-8 ДУ | 1,05Дн | 1450 | 18,5 | 36 | 330 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 800 | Поддон П-8 | Клапан обратный КЛ 800 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 8 ДУ | 1050 | 1250 | 1165 | 16 | 1160 | М8 | 50 | 8 | 840 |

Технические характеристики ВКР 9 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-9 ДУ | 1,0Дн | 710 | 3 | 8,0 | 250,5 |
| 2 | ВКР-9 ДУ | 1,05Дн | 710 | 4 | 10,5 | 262 |
| 3 | ВКР-9 ДУ | 1,0Дн | 960 | 7,5 | 16,5 | 287 |
| 4 | ВКР-9 ДУ | 1,05Дн | 970 | 11 | 24,2 | 334 |
| 5 | ВКР-9 ДУ | 0,95Дн | 1470 | 22 | 43,2 | 375 |
| 6 | ВКР-9 ДУ | 1,0Дн | 1470 | 30 | 56,3 | 401 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 800 | Поддон П-8 | Клапан обратный КЛ 800 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 9 ДУ | 1050 | 1250 | 1250 | 16 | 1160 | М8 | 50 | 8 | 840 |

Технические характеристики ВКР 10 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-10 ДУ | 1,0Дн | 720 | 5,5 | 13,6 | 397 |
| 2 | ВКР-10 ДУ | 1,05Дн | 720 | 7,5 | 17,8 | 441 |
| 3 | ВКР-10 ДУ | 0,95Дн | 970 | 11 | 24,2 | 443 |
| 4 | ВКР-10 ДУ | 1,0Дн | 965 | 15 | 33,0 | 463 |
| 5 | ВКР-10 ДУ | 1,05Дн | 970 | 18,5 | 37,2 | 496 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 1120 | Поддон П-11 | Клапан обратный КЛ 1000 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 10 ДУ | 1460 | 1350 | 1520 | 18 | 1580 | М8 | 50 | 20 | 1040 |

Технические характеристики ВКР 11,2 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-11.2 ДУ | 1,0Дн | 730 | 11 | 24,9 | 491 |
| 2 | ВКР-11.2 ДУ | 1,05Дн | 730 | 15 | 33,2 | 514 |
| 3 | ВКР-11.2 ДУ | 1,0Дн | 970 | 22 | 44,7 | 567 |
| 4 | ВКР-11.2 ДУ | 1,05Дн | 970 | 30 | 59,6 | 575 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 1120 | Поддон П-11 | Клапан обратный КЛ 1120 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 11.2 ДУ | 1460 | 1350 | 1520 | 18 | 1580 | М8 | 50 | 20 | 1120 |

Технические характеристики ВКР 12,5 ДУ

| № кривой | Вентилятор | Дк | Частота вращения рабочего колеса, об/мин. | N, кВт | Ток при 380В, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКР-12.5 ДУ | 0,95Дн | 730 | 15 | 33,2 | 630 |
| 2 | ВКР-12.5 ДУ | 1,0Дн | 730 | 18,5 | 39 | 690 |
| 3 | ВКР-12.5 ДУ | 1,05Дн | 730 | 22 | 45,8 | 705 |
| 4 | ВКР-12.5 ДУ | 0,95Дн | 980 | 37 | 72,7 | 745 |
| 5 | ВКР-12.5 ДУ | 1,0Дн | 980 | 45 | 85 | 820 |

Дополнительная комплектация

| Стакан монтажный СМ 1250 | Поддон П-12 | Клапан обратный КЛ 1250 |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры

|  | А | В | Н | d | E | d1 | h | n | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКР 12.5 ДУ | 1746 | 1464 | 1670 | 18 | 1700 | М10 | 50 | 24 | 1295 |